## Predmjer
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
Red. broj | Opis pozicija | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena | Iznos
|  |  |  | €/JM | €
Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova.
I. | Napojni kablovi i regali
1 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla XP00-A 4 x 150 mm2, 1kV od NN bloka u TS do invertora. Prosječna dužina po jednoj priključku je 29 metara. Cijenom obuhvatiti osam stopica i povezivanje na oba kraja. | kom | 18
2 | Nabavka, isporuka i povezivanje DC kabla za formiranje stringova i nastavljanje kablova PV panela, H1Z2Z2-k 1x10 mm2, 1000V. Kablovi se postavljaju na krovu u perforiranim nosačim kablova sa poklopcem do tačke ulaska kablova u objekat, a u objektu se polažu u plastičnim kanalicama sa poklopcem postavljenim na zidu i plafonu. | m | 22576
3 | Nabavka, isporuka i povezivanje DC kabla za formiranje stringova i nastavljanje kablova PV panela, H1Z2Z2-k 1x6 mm2, 1000V. Kablovi se postavljaju na krovu u perforiranim nosačim kablova sa poklopcem do tačke ulaska kablova u objekat, a u objektu se polažu u plastičnim kanalicama sa poklopcem postavljenim na zidu i plafonu. | m | 37816
4 | Nabavka, isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova, širne 50 mm sa poklopcem, koji se montiraju na krovu i kroz koji se polaže DC kabal od PV panela do invertora. | m | 260
5 | Nabavka, isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova, širne 100 mm sa poklopcem, koji se montiraju na krovu i kroz koji se polaže DC kabal od PV panela do invertora. | m | 192
6 | Nabavka, isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova, širne 200 mm sa poklopcem, koji se montiraju na krovu i kroz koji se polaže DC kabal od PV panela do invertora. | m | 146
7 | Nabavka, isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova, širne 400 mm sa poklopcem, koji se montiraju na krovu i kroz koji se polaže DC kabal od PV panela do invertora. | m | 260
Ukupno pod I.
II. | Uzemljenje i izjednačenje potencijala
1 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00-A 1 x 150 mm2, 1kV od NN bloka u TS do šine za izjednačenje potencijala ŠIP u objektu. Prosječna dužina po jednoj priključku je 22 metara. Cijenom obuhvatiti dvije stopice i povezivanje na oba kraja. | kom | 2
2 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 95 mm2 za povezivanje invertora sa ŠIP u objektu. U cijenu uključiti povezivanje na obije strane. Prosječna dužina po jednoj vezi je 10 metara. | kom | 20
3 | Isporuka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm za povezivanje ŠIP-a u objektu sa uzemljivačkom trakom položenom oko trafostanice. | m | 20
4 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 6 mm2 dužine 0,2 metara za izjednačenje potencijala na krovu povezivanjem nosača kablova. U cijenu uključiti dvije stopice 6 mm2, matice, vijke i zvezdaste podloške. Cijenom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. | kom | 420
5 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 16 mm2 dužine 0,6 metara za izjednačenje potencijala na krovu povezivanjem nosača solarnih panela. U cijenu uključiti dvije stopice 16mm2, matice, vijke i zvezdaste podloške. Cijenom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. | kom | 261
6 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 16 mm2 dužine 1,2 metara za izjednačenje potencijala na krovu povezivanjem nosača solarnih panela. U cijenu uključiti dvije stopice 16mm2, matice, vijke i zvezdaste podloške. Cijenom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. | kom | 187
7 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 16 mm2 dužine 2,8 metara za izjednačenje potencijala na krovu povezivanjem nosača solarnih panela. U cijenu uključiti dvije stopice 16mm2, matice, vijke i zvezdaste podloške. Cijenom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. | kom | 174
8 | Isporuka i ugradnja provodnika P/F 16 mm2 za povezivanje metalnih djelova na krovu sa ŠIP u objektu, kao i za uzemljenje metalne konstrukcije na kojoj se postavljaju invertori. | m | 120
9 | Nabavka, isporuka i ugradnja bakarne šine za izjednačenje potencijala ŠIP koja se montira u plastičnoj kutiji. Kutija i šina su gabarita takvih da se na njih mogu povezati 18 provodnika P/F 1x95 mm2 i 10 provodnika P/F 1x95 mm2. Montaža kutije je na betonskom zidu. | kom | 1
10 | Nabavka, isporuka i ugradnja bakarne šine za izjednačenje potencijala ŠIP koja se montira u plastičnoj kutiji. Kutija i šina su gabarita takvih da se na njih mogu povezati 1 provodnika P/F 1x95 mm2 i 6 provodnika P/F 1x95 mm2. Montaža kutije je na betonskom zidu. | kom | 1
Ukupno pod II.
III. | Fotonaponski sistem
1 | Isporuka i ugradnja fotonaponskih panela Recom RCM-550 sledećih karakteristika:
Vrsta panela: N-TYPE MONO CRYSTALLINE HALF CUT MODUL-DOUBLE GLASS
Vrsta ćelija: N-TYPE – 182mm x 91 mm (2x72 kom) – M10
Dimenzije panela 2278 x 1134 x 30 mm
Težina panela 32,5kg
Snaga panela 550 Wp
Maksimalni napon 42 V DC
Maksimalna struja 13,1A DC
Struja kratkog spoja 13,87A DC
Maksimani napon 1500V DC
Radna temperatura -40oC ~ +85 oC
Dozvoljeno opterećenje sa prednje strane 5400 Pa
Dozvoljeno opterećenje sa zadnje strane 2400 Pa
| Efikasnost panela 21,29% | kom | 4249
2 | Nabavka, isporuka i montaža invertora SOFAR 110 KTLX-G4 izlazne snage 100 kW, minimalni broj DC priključaka po MPPT uređaju 2, broj MPPT je 10, napon mreže 3-NPE 400/230V. | kom | 20
3 | Montažni radovi - nabavka, transport I instalacija podkonstruktivnih elemenata sličnih tipu MultiRail i MiniRail, za instalaciju fotonaponskog sistema. Pod ovom stavkom se podrazumjeva kompletan set elemenata za postavljanje jednog fotonaponskog elementa uključujući nosače panela, držače, sarafe, vodonepropusne podloske i sav ostali materijal. Sistem je napravljen od aluminijumskih elemenata a pojedini elementi su izvedeni od nerđajućeg čelika. Ukupno za materijal i rad računato po materijalu neophodnom za jedan panel: | kom | 4249
4 | Nabavka, isporuka i ugradnja Konektora muško/ženski u paru za povezivanje PV panela tip MC4. | par | 512
Ukupno pod III.
IV. | Građevinski radovi
1 | Isjecanje i probijanje mašinskim putem betonskih i asfalnih površina, širine 2,2 m i debljine 0,15 m, na mjestima buduće trase polaganja kablovskih vodova. Tako uklonjeni materijal odložiti na deponiju predviđenu za prijem takvog materijala, a sve o trošku izvođača radova. | m | 8
3 | Mašinski iskop rova za potrebe polaganje kablova. Dubina rova 1 metar, širina rova 2,2 metara. Ukupna dužina rova 8m. Tokom iskopa voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama, odnosno na mjestima ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama ne smije se vršiti mašinski iskop tla. | m3 | 17.6
4 | Nabavka, isporuka i polaganje dva sloja sitnozrnastog pijeska (granulacije 0-4mm) debljine po 10 cm u iskopani rov ispod i iznad kabla. Prvo se polaže sloj pijeska od 10 cm, a nakon polaganja kabla i drugi sloj. | m3 | 3.5
5 | Odnošenje viška zemlje i ostalog materijala dobijenog iskopima. Materijal se deponuju na mjestu koje odredi Investitor, a sve o trošku izvođača radova. | m3 | 3.5
6 | Nabavka, isporuka i polaganje »vinidurit« štita V-Š/12, nakon zatrpavanja kabla drugim slojem pijeska. Štitovi se postavljaju tako da po širini pokrivaju potpuno kabal, a da se po dužini preklapaju za oko 10 cm. | kom | 158
7 | Nabavka, isporuka i polaganje trake za upozorenje T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traku postaviti pri zatrpavanju rova čitavom dužinom rova, a na 20 cm ispod površine terena. Natpis na traci okrenuti nagore. | m | 144
8 | Zatrpavanje ranije iskopanog rova. Zatrpavanje rova vrši se iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće komade materijala oštrih ivica i sl. Zatrpavanje se vrši nabijanjem u slojevima od po 20 cm. Pri zatrpavanju rova potrebno je postići zbijenost od najmanje 92%, prema JUS U. B1. 038. Zatrpavanje iskopom se vrši nakon polaganja kabla u sloju sitnozrnaste zemlje.. | m3 | 14.1
9 | Probijanje otvora u betonskoj ploči prizemlja za potreba prolaska kablova iz prostorije gdje su invertori do rova kroz koji se polažu kablovi. Otvori u ploči treba da budu takvi da se kroz njih mogu provući ukupno 19 cijevi fi 63 mm. Nakon postavljanja cijevi porostore oko cijevi, odnosno otvore ispuniti betonom, tako da se postigne puna zaptivenost unutrašnjeg prostora objekta. | paušal | 1
10 | Nabavka, isporuka i ugradnja HDPE cijevi fi 63 mm dužine 2 metra, od prostorije sa invertorima do rova kroz koji se polažu kablovi. | kom | 22
11 | Nabavka, isporuka i izlivanje betona MB30 u sloju od 15 cm, na onim dionicama gdje je položen kabal, a za potrebe čijeg polaganja su ranije uklonjene betonske površine. (8 m x 2,2 m x 0,15 m) | m3 | 2.64
16 | Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata čelične konstrukcije koja je obrađena u okviru Knjige 4. Građevinski projekat, a na kojoj se postavljaju invertori. Karakteristike konstrukcije: kvalitet čelika S 235 JR, svi zavrtnji su klase čvrstoće 8.8, fix ankeri "FICHER" ili '' WURTH, svi šavovi su klase I, svi kutijasti profili se hermeticki zatvaraju. Konstrukciju isporučuti ofarbanu dva puta temeljnom bojom i dva puta sivom bojom. Isporučuje i ugrađuje se:
| Kutija 70x70x4 mm - dužina 3350 mm | kom | 18
| L profil 60x60x5 mm - dužine 70 mm | kom | 36
| Ploča - lim 160x10x160 mm | kom | 18
| Kutija 40x40x3 mm- dužina 760 mm | kom | 18
| Kutija 40x40x 3mm- dužina 870 mm | kom | 10
| Ostali sitni materijal -tiple i šarafi, kao i izrada šavova | paušal | 1
Ukupno pod IV.
V. | Završni radovi i predaja instalacija investitoru
1 | Ostali sitan nespecificiran rad i materijal i nepredviđeni radovi | paušal
3 | Po završetku izvedenih radova izvršiti sva potrebna propisima predvidjena ispitivanja kao:
- mjerenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i uredjaja pojedinačne i cjelokupno izvedene instalacije
- ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uredjaja i opreme kao i funkcionalnosti cjelokupne instalacije,
- ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji,
- mjerenje padova napona na priključku potrošača
- mjerenje prelaznih otpora uzemljenja i slično.
Mjerenje treba da izvrši preduzeće koje je od strane resornog ministarstva ovlašćeno da vrši takvu vrstu djelatnosti. Nakon izvršenih mjerenja izvođač će napraviti protokol i dostaviti Investitoru sve potrebne ateste uz ovjeru dobijenih vrednosti.
| Izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje je takodje obaveza Izvodjača. | paušal
4 | Izrada projekta izvedenog stanja i njegovo dostavljanje u elektronskom obliku i u štampajnoj formi u 3 primjerka. | paušal
Ukupno pod V.
REKAPITULACIJA
I. | Napojni vodovi i regali
II. | Uzemljenje i izjednačenje potencijala
III. | Fotonaponski sistemi
IV. | Građevinski radovi
V. | Završni radovi i predaja instalacija investitoru
SVE UKUPNO bez PDV
PDV (21%)
PDV (7%)
SVE UKUPNO sa PDV
Odgovorni inženjer,
Mr Aleksandar Vučinić, dipl.el.ing.