## Predmjer
| SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA | jedinica mjere | količina | cijena € | ukupna cijena €
A) TRAFOSTANICA TS 10/0,4 kV, 2x1250 kVA
Predmjerom su obuhvaćene sve vrste radova, kao i neophodna oprema i materijal po vrstama i količini neophodnim za kompletiranje objekta, izuzev sitnog nespecificiranog materijala, koga je Izvođač radova na bazi sopstvenih normativa i stručnog iskustva, dužan da predvidi i ugradi, kalkulišući u fazi nuđenja cijene ovih materijala u okviru pozicije radova, na koji se isti odnose. Po potrebi, specificirana oprema se može zamijeniti opremom drugog proizvođača odgovarajućih karakteristika. Sve radove predviđene ovim predmjerom treba izvesti prema opisu iz ovog predmjera, tehničkom opisu i grafičkom dijelu projekta, primjenjujući pritom sve važeće tehničke propise i standarde, kao i normative zaštite na radu.
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Geodetsko snimanje položaja trafostanice prije započinjanja radova i nakon završetka radova. | komplet | 2
2 | Pripremni radovi za TS 10/0,4 kV. Isjecanje i uklanjanje asfalta i betona površine oko 106m2 na mjestu izgradnje trafostanice, kao i uklanjanje sa gradilišta svog nepotrebnog materijala. U cijenu uključiti nabavku i nasipanje temelja slojem šljunka tako da teren bude u potpunosti spreman za montažu građevinskog dela prefabrikovane betonske TS 10/0,4 kV. Sav materijal koji se sklanja ili otkopava odnijeti sa gradilišta, a u slučaju nasipanja i nabijanja donijeti na gradilište. Ukupno za rad, materijal i transport. | pauš. | 1
3 | Nabavka, transport od proizvođača do mjesta gradnje, istovar, montaža i predaja kompletnog građevinskog objekta montažnobetonske prefabrikovane transformatorske stanice kapaciteta 2x1250 kVA, okvirnih dimenzija u osnovi prizemlja 6,42 x 4,32 m ,minimalne unutrašnje visine 2,65 m, u svemu prema zahtjevima ED i građevinskom projektu koji obezbjeđuje isporučilac prefabrikovanog objekta, slična modelu EBB-D(D1)-M proizvodnje Elektroizgradnja Bajina Bašta EBB ili ekvivalentna. Trafostanica treba da je u svemu izrađena shodno detaljima datim u tehničkom opisu. Jedan primjerak građevinskog projekta ostaje investitoru. Trafostanica ima dva trafo boksa, a i ispod svakog transformatora potrebno je da postoje rešetke i vodonepropusna uljna kada takvih dimenzija da može da prihvati cjelokupno ulje iz transformatora. Žaluzine za ventilaciju izraditi od aluminijumskog lima debljine 2 mm i po sredini ojačati jednim vertikalnim nosačem, koji se vezuje za ram. Ramove-štokove vrata učvrstiti zavrtnjima M8 ili M10 za matice koje se vare za armaturu nosećih stranica TS. Ukupno za rad, materijal i transport. | kom | 1
4 | Nabavka, isporuka i ugradnja nosača transformatora od čelično valjanih profila UNP10 L=2700 mm | kom | 4
5 | Nabavka, isporuka i ugradnja toplocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 3000x400x60mm i tri toploncinkovane čelične kutija 50x50mm dužine 2,5m na kojima se polažu NN kablovi. U cijenu uključiti montažu i sav sitni materijal potreban za učvršćivanje. | komplet | 2
6 | Izrada i montaža nosača (konzole) 10kV kablovske veze u trafo boksu, od čeličnih profila, komplet sa trakom za uzemljenje, obujmicama od nemagnetnog materijala i spojnim materijalom. | komplet | 2
7 | Iskop i kasnije zatrpavljanje zemlje za ugradnju I , II i III prstena uzemljivača TS u zemljištu II kategorije: | m3 | 55
-prvi prsten na odstojanju 0,5 m od spoljnih dimenzija TS i 0,5 m dubine
-drugi prsten na odstojanju 1,5 m od spoljnih dimenzija TS i 0,7 m dubine
-treći prsten na odstojanju 2,5 m od spoljnih dimenzija TS i 0,9 m dubine
sa zatrpavanjem rova nakon ugradnje trake sa zemljom iz iskopa.
8 | Nabavka, isporuka i izlivanje betona MB20 u sloju od 10 cm sa armaturnom mrežom u sredini, a sve u zoni gdje je izvršen široki iskop oko trafostanice za potrebe postavljanja uzemljivača trafostanice, a za potrebe čijeg polaganja su ranije uklonjene betonske i asfaltne površine. (0.1mx79m2) | m3 | 7.9
UKUPNO A.1:
A.2 | 12kV RASKLOPNI BLOK
1. | Isporuka tipski testiranog, metalom oklopljenog srednjenaponskog razvodnog postrojenja, sa rasklopnom aparaturom u SF6 tehnici u svemu prema IEC standardima, tipa SM6, proizvođača ''SCHNEIDER ELECTRIC'' ili ekvivalentan, karakteristika 24kV, 630A, 20kA, A-FL sa mogućnošću dograđivanja novih ćelija.
Blok je slobodnostojeći, predviđen za pričvršćenje na pod prostorije pomoću posebnih pričvrsnih elemenata. Konstrukcija bloka je izrađena od lima. Blok je zatvoren limom sa svih strana. Okvirne dimenzije 10 kV bloka: 3800x2050x1220mm (širina x visina x dubina). Dimenzije mogu i da odstupaju od ovih vrijednosti u granicama od 10% ukoliko je riječ o SN bloku nekog drugog proizvođača, vodeći računa da mogu da se integrišu u gabarit objekta.
SN blok je proširiv i sastavljen od 6 polja i to:
- 2 vodna polja, +K1, +K2
- 1 spojnog polja, +K3
- 1 mjernog polja,+K4
- 2 trafo polja, +K5, +K6
Osnovni tehnički podaci srednjenaponskog bloka su:
• nominalni napon 24 kV • nominalna struja sabirnica 630 A • nominalna frekvencija 50 Hz • sredstvo za izolaciju i prevenciju luka: gas SF6 • nominalni pritisak luka 0,2 bar (20˚C) • naznačena trajna struja kablovskih izvoda: 630 A • naznačeni podnosivi napon industrijske frekvencije: 50 kV • naznačeni podnosivi udarni napon: 125 kV
Tehničke karekteristike polja SN bloka:
| Vodna ćelija, tipa IM, 375x940x(1600+90)mm, sa ugrađenom opremom: - SF6 rastavna sklopka, sa noževima za uzemljenje, - 3C+2O pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača Uključeno / Isključeno - 1O+1C pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača Uzemljeno- trofazne sabirnice - CIT mehanizam za manipulaciju - indikatori napona VPIS sa Easergy Flair VD23 detektorom napona - konektori za suve kablove - kablovski kanal visine 90mm | kom | 2
Spojna ćelija, tip DM1-D-SF1, dimenzija 750x1220x(1600+450)mm, sa ugrađenom opremom: - SF6 rastavljač, sa zemljopojnikom i pomoćnim kontaktima za signalizaciju položaja - CS mehanizam za ručnu manipulaciju rastavljačem - 3C+2O pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača Uključeno / Isključeno - 1O+1C pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača Uzemljen - SF6 prekidač, tip SF1, sa RI mehanizmom za ručnu manipulaciju, sa elektromotornim pogonom za navijanje opruge, okidačem za uključenje i okidačem za isključenje, sa 4O + 4C pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača, sa 1C pomoćnim kontaktom za signalizaciju navijenosti opruge.
- Test box ESSAILEC I - Test box ESSAILEC U - trofazne sabirnice - kapacitivni indikatori napona
- NN odeljak 450mm postavljen na vrh ćelije sa ugrađenim mikroprocesorskim zaštitnim releom, tipa EASERGY P3U30 za strujnu i naponsku zaštitu (25, 27, 32, 37, 47, 49, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59, 67, 67N/67NC, 79, 81, 81R, 81U, 74), sa ulazima: - 5A, sa strujnih transformatora - 100/V3 V sa naponskih transformatora - sa obuhvatnog transformatora
Uređaj se sastoji iz: - Osnovne jedinice, funkcija P3U30 - Led displej sa prikazom mimic dijagrama - Ring lug type konektori - 16 digitalnih ulaza (24-250VDC) + 8 digitalnih izlaza - Komunikacioni port 2xRJ45 - Komunikacioni protokoli IEC 61850, Modbus, DNP3.0, IEC-101, Ethernet/IP
| - Dodatna oprema u NN ormaru, - tasteri fi22mm za komandu prekidačem - 2kom - izborna preklopka lokalno - daljiski - 1kom - signalne sijalice fi22mm - 2kom - automatski osigurači sa pomoćnim kontaktom - 4-6kom - pomoćni rele (prema zahtevu) - sitan montažni materijal (strujne kleme, redne kleme, provodnici, kablovski kanali, oznake, itd.) | kom | 1
Mjerna ćelija, tipa GBC-A, 750x1020x(1600+90)mm, sa ugrađenom opremom: - trofazne sabirnice - kablovski kanal visine 90mm
- Strujni mjerni transformator 125/5-5A, prvo jezgro 15VA, kl.0,5, FS5, drugo jezgro 10VA 5P10, model STEM N FMT - komada 3
- Naponski mjerni transformator 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV, 25VA kl.0.5,25VA kl.0.5, 30VA 3P sa integrisanim osiguračem, JNT SO 12 FMT - komada 3
| - Ostala oprema: otpornik u kolu otvorenog trougla naponskih transformatora, strujne stezaljke, redne stezaljke, osigurači, sitan montažni materijal. | kom | 1
Transformatorska ćelija, tip DM1-A-SF1, dimenzija dimenzija 750x1220x(1600+450)mm, sa ugrađenom opremom: - SF6 rastavljač, sa zemljopojnikom i pomoćnim kontaktima za signalizaciju položaja - CS mehanizam za ručnu manipulaciju rastavljačem - 3C+2O pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača Uključeno / Isključeno - 1O+1C pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača Uzemljen - SF6 prekidač, tip SF1, sa RI mehanizmom za ručnu manipulaciju, sa elektromotornim pogonom za navijanje opruge, okidačem za uključenje i okidačem za isključenje, sa 4O + 4C pomoćna kontakta za signalizaciju položaja rastavljača, sa 1C pomoćnim kontaktom za signalizaciju navijenosti opruge. - zemljospojnik na strani VN kablova, mehanički spregnut sa rastavljačem.
- Strujni transformator 75/5-5A 16kA 10VA, kl.0,5, FS5, 1s7,5VA 5 P20 - 3kom - Naponski mjerni transformator 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV, kl. 0,5, 25VA, 3P 30VA - 3 kom - Obuhvatni transformator - Test box ESSAILEC I - Test box ESSAILEC U - trofazne sabirnice - kapacitivni indikatori napona - konektori za suve kablove
- NN odeljak 450mm postavljen na vrh ćelije sa ugrađenim mikroprocesorskim zaštitnim releom, tipa EASERGY P3U30 za strujnu i naponsku zaštitu (25, 27, 32, 37, 47, 49, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59, 67, 67N/67NC, 79, 81, 81R, 81U, 74), sa ulazima: - 5A, sa strujnih transformatora - 100/V3 V sa naponskih transformatora - sa obuhvatnog transformatora
Uređaj se sastoji iz: - Osnovne jedinice, funkcija P3U30 - Led displej sa prikazom mimic dijagrama - Ring lug type konektori - 16 digitalnih ulaza (24-250VDC) + 8 digitalnih izlaza - Komunikacioni port 2xRJ45 - Komunikacioni protokoli IEC 61850, Modbus, DNP3.0, IEC-101, Ethernet/IP
| - Dodatna oprema u NN ormaru - tasteri fi22mm za komandu prekidačem - 2kom - izborna preklopka lokalno - daljiski - 1kom - signalne sijalice fi22mm - 2kom - automatski osigurači sa pomoćnim kontaktom - 4-6kom - pomoćni rele (prema zahtevu) - sitan montažni materijal (strujne kleme, redne kleme, provodnici, kablovski kanali, oznake, itd.) | kom | 2
| Easergy PS100, napajanje i punjač baterija 12V i 48V, | kom | 2
| Easergy Baterija 38Ah 12V | kom | 2
| Bočne stranice i ručica za manipulaciju, električne šeme postrojenja. | kom | 1
| Uređaj za ispitivanje redosleda faza | kom | 1
| Sve ukupno SN razvodbi blok: | kom | 1
UKUPNO A.2:
A.3 | TRANSFORMATOR
1. | Isporuka i ugradnja energetskog transformatora sa konzervatorom, nazivne snage 1250kVA, prenosnog odnosa 10/0,42kV, 50 Hz, sprege Dyn5, hlađenje ONAN, u skladu sa IEC 60076-1. Transformator se isporučuje sa konzervatorom i sadrži mineralno ulje prema IEC 60296. Opremljen je termometrom za zaštitu od preopterećenja i gasnim (Bucholz) relejem za zaštitu od unutrašnjih kvarova.
Napon kratkog spoja uk=6%, ručne regulacije napona u beznaponskom stanju ±2x2,5%, gubici praznog hoda maksimalno 950 W, gubici zbog opterećenja maksimalno 11000 W. Namotaji i na primarnoj i na sekundanoj strani su bakarni, podnosive kratkospojne struje 2 sekunde.
Transformator će imati vidljivu pločicu sa tehničkim podacima. Kućište transformatora je opremljeno sa zasebnim priključcima za uzemljenje.
| Transformator je opremljen točkovima i postavlja se na nosačima UNP 10. Transformatori su u skladu sa IEC 76-1...5, IEC137 i IEC354 standardima. | kom. | 2
UKUPNO A.3:
A.4 | 0.4kV RASKLOPNI BLOK
1 | 0.4kV RASKLOPNI BLOK , Transformator 1
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg niskonaponskog (NN) bloka označenog sa LV-C1, sličnog tipa PrismaSeT P, kao i potrebnih kablovskih veza. Dimenzije bloka su (2100x1906x665 mm visina x širina x dubina). NN blok sastoji se od trafo polja i polja razvoda. Karakteristike bloka su sljedeće:
- slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane
- modularna izvedba
- unutrašnji stepen zaštite min IP20
- naznačeni napon 400V
- naznačena frekfencija 50 Hz
- sabirnice nazivne struje min. 2000A
- priključenje kablovske veze od trafoa sa gornje strane
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
Trafo polje NN bloka 1 sačinjava:
- Četovorpolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A, fiksne verzije (tipa MTZ2-20 N1 4P ili ekvivalentan) sastavljen od sledećih komponenti:
senzorska utičnica 2000A MTZ2
prednji gornji priključak fiksni MTZ2 20 4P
prednji donji priključak fiksni MTZ2 20 4P
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip MICROLOGIC 6.0 X
mikroprekidač OF/SDE/PF
DM energija po fazi za micrologic X
ULP port modul za fiksni MTZ2
motorni pogon MCH200/250VDC za fiksni MTZ2
okidač MX 200/250 VDC AC za fiksni MTZ2
okidač XF 200/250 VDC AC za fiksni MTZ2
MODBUS modul IFM za komunikaciju
| Prekidač MTZ2-20 N1 4P | kom. | 1
| - Obuhvatni strujni mjerni transformator 1600/5A, 10VA, klase 0,5 | kom. | 6
| - Digitalni multimetar za poluindirektni nadzor i mjerenjenje osnovnih veličina za sve tri faze povezivanjem na strujne transformatore 5A. Multirmetar treba da posjeduje mogućnost za povezivanje na BMS sistem. Multimetar treba da ima mogućnost da mjeri: aktivnu i rekativnu snagu, struje u svim fazama, napone - fazne i međufazne, energiju, faktor snage, frekvenciju. Model multimetra PM3255 Schneider electric ili sličan. | kom. | 1
| - Udarni taster (pečurka), za ugradnju na vrata, na 1NO+1NC kontaktom" | kom. | 1
| - Transformator 48V DC /24 V DC , 2A | kom. | 3
| - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 16A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 1
| - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 10A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 6
| - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 6A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 6
| - šuko utičnica, 16A, sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju na DIN šinu, tip MULI9-PC, "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 1
| - termostat Schneider Electric NSYCCOTHC | kom | 1
| - higrostat Schneider Electric A261030 | kom | 1
| - grijač 230VAC INTERISI 26326033 | kom | 1
| - ventilator | kom. | 1
| - mikroprekidač za vrata ormara ALRE 56160029 | kom | 1
| - svetiljka Schneider Electric 3408921T0 | kom | 1
Polje razvoda NN bloka 1 sačinjava:
- Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, tip ComPact NSX 250 N, 4P "Schneider Electric", sastavljen od sljedećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
kućište za fiksnu verziju
zaštitna jedinica Micrologic 4.2 Vigi
1 preklopni pomoćni kontakta signalizacije stanja ON/OFF 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite SDE
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 250A | kom | 10
- Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, tip ComPact NSX 100 N, 4P "Schneider Electric", sastavljen od sljedećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
kućište za fiksnu verziju
termomagnetna zaštitna jedinica TMD 80A
1 preklopni pomoćni kontakta signalizacije stanja ON/OFF 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite SDE
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | kom | 1
- Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, tip NSXm E N, 4P "Schneider Electric", sastavljen od sljedećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
kućište za fiksnu verziju
termomagnetna zaštitna jedinica TMD 100, podesiva (0.7-1)In
1 preklopni pomoćni kontakta signalizacije stanja ON/OFF 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite SDE
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | kom | 1
| - odvodnik prenapona PRD1 25r 3P+N, 350V, Type 1 | kom | 1
| - Baterije za kompezaciju 400V, 40 kVAr | kom. | 1
* | sitni materijal
| - provodnik p/f 1x35 mm2 žuto zeleni | m | 20
| - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 35/12 | kom | 40
| - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/12 | kom | 40
| - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/10 | kom | 40
| - bakarne šine 100 x 10 | m | 6
| - bakarne šine 50 x 10 | m | 4
| - DIN šina | kom | 2
| - redne stezaljke 2,5 mm2 i 4 mm2 | kom | 30
| - redne stezaljke 35 mm2 | kom | 10
| - graničnik za redne stezaljke | kom | 10
| - krajnja ploča za redne stezaljke | kom | 10
| - klema za uzemljenje | kom | 10
| - mostovi za redne stezaljke | kom | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 crni | m | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 braon | m | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 bijeli | m | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 plavi | m | 20
| - provodnik p/f 6 mm2 žuto zeleni | m | 20
| - kabal PP00 3x1,5 mm2 | m | 20
| - tablica VISOKI NAPON | kom | 5
U donjem dijelu niskonaponskog bloka su smještene sabirnice neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE) kao i konzole za pričvršćenje niskonaponskih kablova.
| Komplet NN blok označen sa LV-C1 | komplet | 1
2 | 0.4kV RASKLOPNI BLOK , Transformator 2
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg niskonaponskog (NN) bloka označenog sa LV-C2, sličnog tipa PrismaSeT P, kao i potrebnih kablovskih veza. Dimenzije bloka su (2100x1906x665 mm visina x širina x dubina). NN blok sastoji se od trafo polja i polja razvoda. Karakteristike bloka su sljedeće:
- slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane
- modularna izvedba
- unutrašnji stepen zaštite min IP20
- naznačeni napon 400V
- naznačena frekfencija 50 Hz
- sabirnice nazivne struje min. 2000A
- priključenje kablovske veze od trafoa sa gornje strane
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
Trafo polje NN bloka 2 sačinjava:
- Četovorpolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A, fiksne verzije (tipa MTZ2-20 N1 4P ili ekvivalentan) sastavljen od sledećih komponenti:
senzorska utičnica 2000A MTZ2
prednji gornji priključak fiksni MTZ2 20 4P
prednji donji priključak fiksni MTZ2 20 4P
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip MICROLOGIC 6.0 X
mikroprekidač OF/SDE/PF
DM energija po fazi za micrologic X
ULP port modul za fiksni MTZ2
motorni pogon MCH200/250VDC za fiksni MTZ2
okidač MX 200/250 VDC AC za fiksni MTZ2
okidač XF 200/250 VDC AC za fiksni MTZ2
MODBUS modul IFM za komunikaciju
| Prekidač MTZ2-20 N1 4P | kom. | 1
| - Obuhvatni strujni mjerni transformator 1600/5A, 10VA, klase 0,5 | kom. | 6
| - Digitalni multimetar za poluindirektni nadzor i mjerenjenje osnovnih veličina za sve tri faze povezivanjem na strujne transformatore 5A. Multirmetar treba da posjeduje mogućnost za povezivanje na BMS sistem. Multimetar treba da ima mogućnost da mjeri: aktivnu i rekativnu snagu, struje u svim fazama, napone - fazne i međufazne, energiju, faktor snage, frekvenciju. Model multimetra PM3255 Schneider electric ili sličan. | kom. | 1
| - Udarni taster (pečurka), za ugradnju na vrata, na 1NO+1NC kontaktom" | kom. | 1
| - Transformator 48V DC /24 V DC , 2A | kom. | 3
| - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 16A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 1
| - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 10A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 6
| - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 6A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 6
| - šuko utičnica, 16A, sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju na DIN šinu, tip MULI9-PC, "SCHNEIDER ELECTRIC" | kom. | 1
| - termostat Schneider Electric NSYCCOTHC | kom | 1
| - higrostat Schneider Electric A261030 | kom | 1
| - grijač 230VAC INTERISI 26326033 | kom | 1
| - ventilator | kom. | 1
| - mikroprekidač za vrata ormara ALRE 56160029 | kom | 1
| - svetiljka Schneider Electric 3408921T0 | kom | 1
Polje razvoda NN bloka 2 sačinjava:
- Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, tip ComPact NSX 250 N, 4P "Schneider Electric", sastavljen od sljedećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
kućište za fiksnu verziju
zaštitna jedinica Micrologic 4.2 Vigi
1 preklopni pomoćni kontakta signalizacije stanja ON/OFF 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite SDE
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 250A | kom | 10
- Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, tip ComPact NSX 100 N, 4P "Schneider Electric", sastavljen od sljedećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
kućište za fiksnu verziju
termomagnetna zaštitna jedinica TMD 80A
1 preklopni pomoćni kontakta signalizacije stanja ON/OFF 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite SDE
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | kom | 1
- Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, tip NSXm E N, 4P "Schneider Electric", sastavljen od sljedećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
kućište za fiksnu verziju
termomagnetna zaštitna jedinica TMD 100, podesiva (0.7-1)In
1 preklopni pomoćni kontakta signalizacije stanja ON/OFF 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite SDE
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 100A
| prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 100A | kom | 1
| - odvodnik prenapona PRD1 25r 3P+N, 350V, Type 1 | kom | 1
| - Baterije za kompezaciju 400V, 40 kVAr | kom. | 1
sitni materijal
| - provodnik p/f 1x35 mm2 žuto zeleni | m | 20
| - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 35/12 | kom | 40
| - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/12 | kom | 40
| - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/10 | kom | 40
| - bakarne šine 100 x 10 | m | 6
| - bakarne šine 50 x 10 | m | 4
| - DIN šina | kom | 2
| - redne stezaljke 2,5 mm2 i 4 mm2 | kom | 30
| - redne stezaljke 35 mm2 | kom | 10
| - graničnik za redne stezaljke | kom | 10
| - krajnja ploča za redne stezaljke | kom | 10
| - klema za uzemljenje | kom | 10
| - mostovi za redne stezaljke | kom | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 crni | m | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 braon | m | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 bijeli | m | 20
| - provodnik p/f 2,5 mm2 plavi | m | 20
| - provodnik p/f 6 mm2 žuto zeleni | m | 20
| - kabal PP00 3x1,5 mm2 | m | 20
| - tablica VISOKI NAPON | kom | 5
U donjem dijelu niskonaponskog bloka su smještene sabirnice neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE) kao i konzole za pričvršćenje niskonaponskih kablova.
| Komplet NN blok označen sa LV-C2 | komplet | 1
UKUPNO A.4:
A.5 | OPREMA ZA POVEZIVANJE TRANSFORMATORA SA SN I NN SKLOPNIM BLOKOVIMA
SN kablovska veza između sklopnog bloka i transformatora obuhvata sljedeću opremu:
1 | Jednožilni kabl, 12/20 kV, izolovan umreženim polietilenom, između SN bloka i transformatora.
| Tip: XHE 49-A 1x70/16 mm2 | m | 60
2 | Ekranizovani utični adapter (3 komada) za unutrašnju montažu kablova NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2, za priključak na transformator (jedan set sačinjavaju 3 komada za jednožilne kablove)
| Tip: RSES 5225, 12/20 kV - "RAYCHEM" | komplet | 2
3 | Ekranizovani ravni utični adapter 250 A za priključak na 10kV rasklopni blok (jedan set sačinjavaju 3 komada za jednožilne kablove)
| Tip: RICS 5123 - "RAYCHEM" | komplet | 2
NN veza između energetskog transformatora i dovodnog polja sadrži sljedeću opremu:
4 | Isporuka i montaža kablovske veze između transformatorskog polja niskonaponskog postrojenja i niskonaponskih priključaka transformatora i to 6 x (P/F 1x 240 mm2) za fazne i 3 x (P/F 1x 240 mm2) za neutralne provodnike. Komplet za materijal i rad | m | 120
5 | Isporuka i ugradnja transformatorske završne stezaljke tip ”2DIREKT” sa 4 priključka za kabal presjeka do 240 mm2, proizvodnje Pfisterer. | kom | 2
6 | Isporuka i ugradnja transformatorske završne stezaljke tip ”2DIREKT” sa 6 priključka za kabal presjeka do 240 mm2, proizvodnje Pfisterer. | kom | 6
7 | Isporuka i ugradnja obloge za završnu stezaljku ”2DIREKT” | kom | 8
8 | Isporuka i ugradnja kablovskih papučice Cu 240/12 mm2 | kom | 42
9 | Isporuka i ugradnja toploskupljajuće cijevi MWTM 95/29 U | kom | 4
UKUPNO A.5:
A.6 | OPREMA ZA INSTALACIJU OSVJETLJENJA, UTIČNICA i UZEMLJENJA
1 | Isporuka materijala i izrada unutrašnje instalacije osvjetljenja i priključnica u trafostanici:
| - LED svetiljke 26W, IP65 . Podrazumijeva se i plaća kompletna svetiljka sa montažom i povezivanjem. | kom | 4
| - Protivpanična nadgradna LED svetiljka 1x8W, autonomija rada 3h. | kom | 1
| - OG jednopolni prekidača tipa 10A, 230 V, IP44. | kom | 2
| - OG monofazna "šuko" priključnica tipa 16A, 230V, IP44. | kom | 1
| - instalacija izvedena kablovima PP00 3x1,5mm2, komplet sa svim pratećim kablovskim priborom: obujmice, PVC rebraste cijevi, razvodne kutije... potrebe račvanja i povezivanja kablova duž trasa polaganja. | m | 20
| - instalacija izvedena kablovima PP00 3x2,5mm2, komplet sa svim pratećim kablovskim priborom: obujmice, PVC rebraste cijevi, razvodne kutije... potrebe račvanja i povezivanja kablova duž trasa polaganja. | m | 20
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
2 | Isporuka materijala i izrada namjenskog uzemljivača trafostanice i tri prstenasta uzemljivača od trake Fe/Zn 25x4 mm, koji se ugrađuju u fazi izvođenja građevinskih radova. Prstenovi se ugrađuju na odstojanjima od 0,5 m, 1,5m i 2,5 m od temelja trafostanice na dubinama 0,5 m, 0,7 m i 0,9 m, te povezuju međusobno.
| - traka Fe/Zn 25x4 mm | m | 130
| - ukrsni komad traka-traka JUS. N. B4. 936 | kom | 18
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
3 | Isporuka materijala i izrada sabirnih zemljovoda u prostoriji SN i 0,4 kV postrojenja i trafo prostoriji, od trake FeZn 25x4 mm2. Traka se ugrađuje na zidnim odstojnim nosačima. Nosači se ugrađuju na svakih 0,6 m međurastojanja. Izvršiti priključivanje trake na GŠIP. Takođe na GŠIP izvršiće se priključivanje trake FeZn 25x4 mm2 koja se polaže uz SN kablove i kojima se povezuju uzemljivači susjednih trafostanica.
| - traka FeZn 25x4 mm | m | 50
| - zidni odstojni nosači JUS N.B4.925-P | kom | 60
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
4 | Isporuka materijala i izrada veza za izjednačavanje potencijala svih metalnih masa unutar trafostanice koje u normalnom pogonu nijesu pod naponom ali pri kvaru mogu doći pod napon (rasklopni blok 10 kV, niskonaponski razvodni ormar 0,4 kV, energetski transformator, kablovske glave 10 kV, nosači trafoa, konzole, kablovski nosači-regali i sl.) i elemenata građevinske konstrukcije trafostanice (armatura), sabirnice PE voda u 0,4 kV postrojenjima i razvodnim ormanima. Veze se izvode od bakarnog užeta presjeka 50mm2, prosječne dužine 0,5m. Veze su na jednoj strani opremljene kablovskim bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje 50/10(mm2/vijak M) za priključivanje na odgovarajući vijak. Spajanje otcjepa na sabirne zemljovode vršiće se pomoću odgovarajućeg ukrsnog komada traka-uže.
| - Cu uže 50 mm2, na jednoj strani opremljeno kablovskim bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje 50/10(mm2/vijak M) za priključivanje na odgovarajući vijak, prosječne dužine 0,5 m | kom | 20
| - ukrsni komad traka-uže | kom | 20
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
5 | Isporuka materijala i izrada veza za izjednačavanje potencijala ostalih metalnih masa unutar trafostanice koje u normalnom pogonu nijesu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon: elemenata bravarije (vrata, žaluzine i sl.), nosača rešetki i čeličnih rešetki kablovskih kanala, i sl. Veze se izvode od bakarnog užeta presjeka 16mm2, prosječne dužine 0,5m. Veze su na jednoj strani opremljene kablovskim bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje 16/8(mm2/vijak M) za priključivanje na odgovarajući vijak. Spajanje otcjepa na sabirne zemljovode vršiće se pomoću odgovarajućeg ukrsnog komada traka-uže. Na elementima koji nemaju namjenski zavrtanj za uzemljenje ugradiće se zavarivanjem vijci M8, sa 2 ravne podloške, jednom zupčastom ili rascijepljenom i odgovarajućom navrtkom.
| - Cu uže 16 mm2, na jednoj strani opremljeno kablovskim bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje 16/8(mm2/vijak M) za priključivanje na odgovarajući vijak, prosječne dužine 0,5 m | kom | 40
| - ukrsni komad traka-uže | kom | 40
| - zavrtanj za uzemljenje - vijak M8, sa 2 ravne podloške, jednom zupčastom ili rascijepljenom i odgovarajućom navrtkom. | kom | 20
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
6 | Isporuka u ugradnja poliesterskog ormarića sa vratima, dimenzija cca 300x200x80 mm sa ugrađenom glavnom šinom za izjednačenje potencijala (GŠIP). Sabirnica je od Cu, dimenzija cca 250x50x5mm, na odgovarajućim držaćima - potpornim izolatorima. Sabirnica je opremljena sa 20 vijaka M10, komplet sa po 2 ravne i jedna rascijepljena podloške i navrtkom, u "cik-cak" rasporedu. Sa donje i gornje strane ormarića su otvori za uvođenje Cu užadi. Ormarić se ugrađuje u zid, prema dispozicionom crtežu. | komplet | 1
7 | Združivanje uzemljenja u TS 10/0,4 kV, što obuhvata izradu veze između neutralne i zaštitne sabirnice u niskonaponskom razvodnom postrojenju (združivanje uzemljenja) kablom PP00-Y presjeka min. 95 mm2 1kV (ukoliko fabrički nije izvršeno povezivanje sabirnicama). Združivanje izvesti na po dva mjesta po niskonaponskom bloku. Postaviti opomenske tablice za združeno uzemljenje na tabli niskog napona. | kompl. | 2
8 | Isporuka i montaža zaštitne opreme u TS:
| - Tipska ED brava (uložak) na svim vratima trafostanice | kom. | 3
| - Jednopolna šema TS | kom. | 2
| - Uputstvo za pružanje prve pomoći povređenima od električne struje | kom. | 2
| - Uputstvo za rukovanje "Zlatna pravila" | kom. | 1
| - Tablica sa upozorenjem na opasnost tip ED sa spoljne strane vrata | kom. | 2
| - Natpisne pločice i oznake | kom. | 3
| - Crvena zaštitna greda sa opomenskom tablicom u trafo odeljenju | kompl. | 1
| - Tablica maksimalno dozvoljenih vrednosti otpornosti uzemljenja trafostanice | kom. | 1
| - Tablica sa podacima o vrsti zaštite od previsokog napona dodira u niskonaponskoj mreži | kom. | 2
| - Potreban broj opomenskih tablica | kom. | 1
| - Džep za držanje knjige evidencije postrojenja | kompl. | 1
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
UKUPNO A.6:
A.7 | OSTALA OPREMA U TRAFOSTANICI
1 | Nabavka , isporuka i montaža na zidu trafostanice ormara mjerenja, izrađenog od ojačanog poliestera, u IP 54 zaštiti, u kojem će nadležni operater distributivne mreže montirati jedno indirektno brojilo za obračunsko mjerenje potrošnje i proizvodnje, kao i dva poluindirektna brojila za kontrolno mjerenje proizvodnje elektrane. Ormar treba da posjeduje vrata sa bravom za zaključavanje.
| Do tog ormara mjerenja dovesti mjerne naponske i strujne vodove za povezivanje indirektnog brojila sa naponskim i strujnim mjernim transformatorima u mjernoj ćeliji 10 kV, kao i od svakog NN bloka . Iste izvesti kablovima tipa NYY 5x2,5 mm2, prosečne dužine 2x8m, bez nastavljanja. Vodove položiti u metalnim savitljivim cijevima odgovarajućeg prečnika, instalacionoj čeličnoj oklopnoj cijevi 21/Re 21 ili u tvrdoj PVC cijevi prečnika Ø 23 mm, po regalima ili pomoću obujmica po zidu. U okviru ormara montirati mjerno priključnu kutiju ("šajda" klemu) na koju se priključuju provodnici od strujni i naponskih mjernih transformatora koji se nalaze u mjernoj ćeliju. U ormaru takođe montirati i dva seta rednih stezalji 2.5-4 mm2. | kom. | 1
UKUPNO A.7:
A.8 | ZAVRŠNI RADOVI I PROBNI RAD
1 | Isporuka i montaža zaštitne opreme u TS:
| - Tipska ED brava (uložak) na svim vratima trafostanice | kom. | 6
| - Jednopolna šema TS | kom. | 3
| - Uputstvo za pružanje prve pomoći povređenima od udara električne struje | kom. | 2
| - Uputstvo za rukovanje "Zlatna pravila" | kom. | 2
| - Tablica sa upozorenjem na opasnost tip ED sa spoljne strane vrata | kom. | 6
| - Natpisne pločice i oznake | kom. | 3
| - Tablica maksimalno dozvoljenih vrednosti otpornosti uzemljenja trafostanice | kom. | 1
| - Potreban broj opomenskih tablica | kom. | 6
| - Džep za držanje knjige evidencije postrojenja | kom. | 1
| Ukupno za rad, materijal i transport. | komplet | 1
2 | Mjerenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS 10/0,4 kV, što obuhvata:
Mjerenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS. Ovo mjerenje izvršiti uz prethodno povezivanje na osnovni uzemljivač TS svih drugih elemenata uzemljivačkog sistema koji su u normalnom pogonu povezani (npr.: sabirnog zemljovoda u TS, plašteva napojnih kablova i dr.).
| Pregled svih spojeva sa postavljanjem natpisne tablice za združeno uzemljenje i plombiranje spoja na ispitnoj spojnici. Mjerenje treba da izvrši preduzeće koje je od strane resornog ministarstva ovlašćeno da vrši takvu vrstu djelatnosti. Nakon izvršenih mjerenja izvođač će napraviti protokol i dostaviti Investitoru sve potrebne ateste uz ovjeru dobijenih vrednosti. | paušal | 1
3 | Ispitivanje svih 10kV kablova sa izradom ispitnog protokola. | paušal | 1
4 | Podešavanje i ispitivanje relejnih zaštita i kreiranje ispitnog protokola | paušal | 1
5 | Troškovi vršenja stručnog nadzora | paušal | 1
6 | Troškovi probnog rada elektrane koji obuhvataju angažovanje licencirane organizacije koja će sprovesti sve vrste mjerenja i ispitivanja i izrade Elaborata plana i programa ispitivanja u probnom radu i Elaborata održavanja elektrane, i ostalih dokumenata neophodnih za okončanje postupka probnog rada i kreiranje izvještaja o uspješno završenom probnom radu elektrane. | paušal | 1
7 | Troškovi vršenja tehničkog pregleda | paušal | 1
Ukupno A.8
Sve ukupno TS 10/0,4kV bez PDV:
| PREDJMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA | jedinica mjere | količina | cijena € | ukupna cijena €
B) PRIKLJUČNI KABAL 1kV i 10 kV
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Geodetsko snimanje i obilježavanje trase kabla po kojoj će se vršiti iskopi. | m | 280
2 | Ručni probni iskopi za potrebe određivanja tačnog položaja postojećih 1kV i 10kV kablova, kako po pitanju pravcu pružanja tako i po pitanju dubine ukopavanja. Tačne pozicije za vršenje iskopa usaglasiti sa nadzornim organom. Plaćanje se vrši po jednom izvršenom iskopu. | kom | 2
3 | Mehaničko isjecanje i uklanjanje postojećih betonskih i asfaltnih površina (u dužini od 174 m i širini 1,35 m) radi iskopa rovova za polaganje novih dionica VN i NN kablova. Ova stavka obuhvata i odvoz materijala na deponiju do 20 km. Ukupno za rad, računato po m2 betonske površine | m2 | 235
4 | Mehaničko isjecanje i uklanjanje postojećih betonskih i asfaltnih površina (u dužini od 106 m i širini 0,8 m) radi iskopa rovova za polaganje novih dionica VN i NN kablova. Ova stavka obuhvata i odvoz materijala na deponiju do 20 km. Ukupno za rad, računato po m2 betonske površine | m2 | 84.8
5 | Iskop zemljanog rova dimenzija 174 x 1,4 x 1,3m (dužina x dubina x širina) za polaganje VN i NN kablova u rovu, u zemljištu prosječno III i IV kategorije. | m3 | 316.7
6 | Iskop zemljanog rova dimenzija 106 x 1,4 x 0,7 m (dužina x dubina x širina) za polaganje VN i NN kablova u rovu, u zemljištu prosječno III i IV kategorije. | m3 | 103.88
7 | Ručni iskop zemljanog rova u zoni gdje se nalaze postojeći 10kV kablovi za potrebe izrade prelaznih spojnica. | m3 | 3
8 | Isporuka i postavljanje dva sloja pijeska u iskopani rov. Prvo se polaže sloj pijeska od 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj od 20 cm (174 x 1,3 x 0,3 + 106 x 0,7 x 0,3). | m3 | 90.12
9 | Nabavka, isporuka i ugradnja pune opeke između dva 10kV kablovoda i između 10kV i 1kV kablovoda. | kom | 386
10 | Isporuka i polaganje »vinidurit« štita V-Š/14, nakon zatrpavanja kabla drugim slojem pijeska. Štitovi se postavljaju tako da po širini pokrivaju potpuno kabal, a da se po dužini preklapaju za oko 10 cm. | kom | 1051
11 | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost najmanje od 92%. Pri korišćenju iskopa uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica (174 x 0,8 x 1,35 + 106 x 0,8 x 0,7). Ukupno za rad, računato po m3 iskopa : | m3 | 247.3
12 | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake: | m | 956
13 | Utovar i odnosšenje viška iskopanog materijala na deponiju. | m3 | 47.5
14 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestu ugradnje kablovske spojnice, oznaka krajeva kablovske kanalizacije i oznaka za ukrštanje sa drugim podzemnim objektima i instalacijma (vodovod, kanalizacija, PTT itd.), a sve prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 20
15 | Nabavka, isporuka i izlivanje betona MB20 u sloju od 10 cm, na onim dionicama gdje je položen kabal, a za potebe čijeg polaganja su ranije uklonjene betonske površine. (0.1mx0.7mx17m)= 1.19m3 | m3 | 1.19
16 | Nabavka materijala za izradu saobraćajnice iznad novopoloženog napojnog kabla. Saobraćajnica se kreira tako što se naspe tampon šljunka debljine sloja 25 cm uz nabijanje, potom se izlije beton MB 20 debljine 10 cm, a potom završni sloj asfalt AB 11 debljine 6cm. U cijenu uključiti sve radove i angažovanje mehanizacije potrebne za izradu saobraćajnice
| Šljunak do 31,5 mm (174m x 1,35m x 0,25m) | m3 | 58.73
| Šljunak do 31,5 mm (106m x 0,88m x 0,25m) | m3 | 23.32
| Beton MB20 (174m x 1,35m x 0,1m) | m3 | 23.5
| Beton MB20 (106m x 0,88m x 0,1m) | m3 | 9.33
| Asfalt AB 11 (174m x 1,35m x 0,06m) | m3 | 14.1
| Asfalt AB 11 (106m x 0,88m x 0,06m) | m3 | 5.6
17 | Ostali sitan građevinski materijal | paušalno
UKUPNO B.1:
B.2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka, transport i polaganje u rovu energetskog kablovoda. Kablovod sačinjavaju tri kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, tip XHE 49-A 1x240/25 mm2, 12/20 kV. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov u formaciji trogula. Kablovod je prosječne dužine 205 metra. | komada | 2
2 | Nabavka, transport i polaganje u rovu energetskog kablovoda. Kablovod sačinjava četvorožilni kabal sa izolacijom od umreženog polietilena, tip XP00-A 4x150 mm2, 1kV. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Kablovod je prosječne dužine 310 metra. | komada | 2
3 | Snimanje tačnog položaja položnog kablovoda i izrada geodetskog eleborata na katastarskoj situaciji od strane ovlaščenog preduzeća. | m | 290
4 | Nabavka, isporuka i montaža kablovske ekranizovane konektorske završnice 10 kV prilagođena za povezivanje na SF6 postrojenja. Završnica treba biti istih ili boljih tehničkih karakteristika od adaptera tipa RICS-5143 proizvođača ”Raychem” . Služi za povezivanje kabla XHE 49/A 1x240/25 mm2, 12/20kV na 10kV vodne ćelije. Isporučuje se u setu od 3 adaptera. | set | 2
5 | Nabavka i montaža toploskupljajućih prelaznih kablovskih spojnica za spajanje jednožilnih kablova tip XHE 49-A 1x240 mm2 sa jednožilnim kablovima tip XHE 49-A 1x240 mm2 12/20kV. Isporučuje se u kompletu koji obuhvata spojnice za 3 žile. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaža kablovskih spojnica sa povezivanjem u svemu prema upustvu proizvođača, tipa POLJ-24/1x 120-240, proizvođača Raychem ili slične. | set | 2
6 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, u sredini sloja od nabijene zemlje, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake. | m | 310
7 | Izvođenje povezivanja trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem trafostanica. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936 | kom | 3
8 | Nabavka i ugradnja plastičnih obujmica za povezivanje VN jednožilnih kablova u snop. Obujmice se postavljaju na svaki dužni metar kabla. U nedostatku obujmica može se snop formirati i plastičnom trakom. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici. | kom | 400
9 | Nabavka i ugradnja natpisnih pločica na početku u TS sa oznakom tipa kabla, naponskog nivoa i mjesta gdje se nalazi drugi kraj kabla. | kom | 6
10 | Ispitivanje i izdavanje atesta za 10kV kabal položen između trafostanica. Atest izdaje privredno društvo sa licencom za obavljanje te vrste djelatnosti. | komplet | 2
11 | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | paušalno
UKUPNO B.2:
Sve ukupno KABAL 10kV bez PDV:
ZBIRNA REKAPITULACIJA:
A | TRAFOSTANICA NDTS 10/0,4kV
B | PRIKLJUČNI KABAL 1kV i 10kV
SVE UKUPNO bez PDV:
PDV 21%:
SVE UKUPNO sa PDV:
Odgovorni inženjer
mr Aleksandar Vučinić, dipl.el.ing.